福州职业技术学院

网上竞价文件

竞价编号：FJHRWJ2021032-1

项目名称：消防电气火灾监控系统设备采购项目

采购人：福州职业技术学院

福建省宏瑞招标代理有限公司

二○二一年十一月

目录

第一章 竞价公告

第二章 网上竞价内容及要求

第三章 证明材料格式

第四章 报价文件

第一章 竞价公告

福建省宏瑞招标代理有限公司受福州职业技术学院委托现通过网上竞价的方式选择消防电气火灾监控系统设备采购项目的成交人。现邀请合格的竞价人对本项目进行网上竞价。

1．竞价编号：FJHRWJ2021032-1

2．项目名称：消防电气火灾监控系统设备采购项目

3．竞价采购货物（服务）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4．时间：

报名起始时间：2021年11月15日09:00:00

报名截止时间：2021年11月17日17:00:00

竞价起始时间：2021年11月18日09:30:00

竞价截止时间：2021年11月18日11:30:00

5.本项目须有二家(含二家)以上竞价人参与报价，否则本项目按流标处理。

6.本项目不接受联合体投标。本项目不得转包。

7．联系方式

采购人：福州职业技术学院

地址：福州市闽侯上街联榕路8号

联系人及电话：陈老师，0591-83760331

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403

邮  编：350001

电  话：0591-83701177

项目负责人：小薛

公司网址：http://www.fjhongrui.com

电子信箱：fjhrzb@126.com

8.有关本项目的相关信息（包括文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、

## （2）福建省宏瑞招标代理有限公司(http://www.fjhongrui.com )。

9.竞价人资格要求

（1）有能力提供本竞价文件所述货物及服务、符合下述规定条件的境内供应商。须提供有效营业执照副本复印件等证明文件：竞价供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；竞价供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；竞价供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料。

（2）竞价人须提供近三年内，在经营活动中没有重大违法记录也无行贿犯罪记录的声明函。

（3）竞价供应商须完全响应第二章 网上竞价内容及要求“二、技术参数及商务条款”所有要求，并提供技术商务响应一览表。

注：以上材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价报名截止时间前在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的证明材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。

10.报名须知

（1）福建省宏瑞招标代理有限公司将采购单位提出的采购需求在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告三个工作日。

（2）竞价规则说明：

①网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内，在报价截止时间前，报名且通过审核的竞价人可通过宏瑞招标竞价平台多次参与竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。

②竞价人首次提交的报价须在本项目最高限价基础上下浮＞3%，否则视为报价无效。在报价时限内，竞价供应商多次报价的，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价人提交的最后一次报价作为该竞价人的最后报价。供应商在竞价平台提交的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品（服务）质量或不能诚信履约的，应要求其在半个小时内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价。

③在符合采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者成交，若最后报价相同的，则按竞价人提交的最后报价先后顺序确定成交人，即提出该最后报价时间较早的作为成交人。若出现上述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

④竞价人在竞价平台提交的报价明显低于其他合格竞价人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，采购人有权要求其在半个小时内提供书面说明，必要时应一并提交有关证明材料；竞价供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价。

⑤竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。竞价供应商在竞价平台提交的最后一次报价与供应商最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以供应商在竞价平台提交的最后一次报价为准；

⑥供应商应根据福建省宏瑞招标代理有限公司网站网站（http://www.fjhongrui.com）下载中心“宏瑞招标网上竞价系统操作手册-供应商端v1.0”指引，进行报名、下载、上传、竞价等相关操作，若因供应商自身操作不当原因导致报名、下载、上传、竞价等无效，应自行承担相应后果。应按上述要求在网上竞价截止时间前上传合格的证明材料，未按此要求提供合格的证明材料的竞价供应商将失去竞价资格。

竞价人参与竞价即视为理解上述竞价规则，不得在竞价活动结束后对竞价规则提出异议。

（3）竞价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

（4）竞价人应详细阅读关于本次网上竞价文件的全部内容，且自行承担在整个竞价过程及操作过程中所出现的所有问题，包括但不限于计算机及其操作系统的使用、IE浏览器升级、输入法安装调试、控件插件的安装、杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线、断网等。

（5）代理服务费按成交金额*1.5%，由成交人支付。

（6）有下列情形之一的，视为竞价人相互串通竞价:

①不同竞价人的证明材料由同一单位或者个人编制;

②不同竞价人委托同一单位或者个人办理竞价事宜;

③不同竞价人的证明材料载明的项目管理成员为同一人;

④不同竞价人的报价呈规律性差异。

（7）参与本项投标的供应商若属于以下规定的关联企业情形的，不得同时参与本项目投标，否则互为关联企业的供应商投标均无效。情形如下：

①一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上;双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。

②一方董事、监事或者高级管理人员(包括上市公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员)同时担任另一方的董事、监事或者高级管理人员。

11.报名方式

（1）现场或通过电子邮件方式报名的潜在竞价人，须于[2021年11月15日至2021年11月17日]，[每天9:00到11:30，14:30到17:00，法定节假日除外] (北京时间)按网上竞价文件“第三章 证明材料格式”要求并在网上竞价报名截止时间前在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的证明材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。

（2）报名地址：福建省宏瑞招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）。

（3）竞价报名费及缴纳竞价保证金：网上竞价报名费0元，缴纳竞价保证金1000元人民币，（投标保证金须以对公形式转账到代理机构账户，竞价人须在竞价截止时间前一个工作日17：30前竞价保证金到账，否则其网上竞价系统审核不通过。代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认，账户信息详见下表）。

| 保证金缴交银行账号 | 开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 |
|  | 账 号：35001877607052505105 |

（4）竞价保证金的退还：招标代理机构应当自网上竞价成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交竞价人的竞价保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还成交竞价人的竞价保证金。

（5）竞价人在福建省宏瑞招标代理有限公司网上竞价系统（http://bid.fjhongrui.com）进行供应商注册。

（6）证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。

第二章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

1.采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 最高限价（总价） | 竞价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 消防电气火灾监控系统 设备采购项目 | 1批 | 18000 | 1000 |

- 技术参数及商务条款

1.采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单价最高 限价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气火灾监控设备（含备电） | （1）性能特点： ①电气火灾监控设备具备报警、预警、失电显示和脱扣控制功能。 ②在监控设备可以分十级设置探测器剩余电流阀值。 ③在电气火灾监控设备可以设定每个探测器报警后是否自动切断供电线路，并可以设定切断延时。 ④具有RS232通讯接口，可以连接计算机图形显示系统；可配置RS485接口，组成电气火灾监控系统网络。 ⑤符合GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备》国家标准。 （2）主要技术参数： ①壁挂式电气火灾监控设备；液晶屏显示（参数性能不低于：320×240点，5.4寸单色液晶）; ②电气火灾监控设备容量：至少一路总线，每路总线可带128个电气火灾探测器; ③线制：电气火灾监控设备与漏电探测器采用无极性信号二总线连接; ④使用环境 温度：0℃~+40℃; ⑤电源 主电：交流220V 电压变化范围 ＋10%～－15% ; ⑥备电：DC24V密封铅酸蓄电池; ⑦外形尺寸不大于: 600mm×250mm×700mm。 | 1台 | 3550 | 3550 |
| 2 | 电流式电气火灾监控探测器（1） | （1）闭口圆孔型、一体式单路探测器，适合于额定电流为250A以内电缆的剩余电流检测。 （2）主要技术参数： ①过线孔径：φ73mm ②主回路电流：250A电缆 ③工作电压：总线24V，无极性； ④工作电流 ＜DC3mA； ⑤剩余电流报警设定值：50mA到1000mA(步进1mA)； ⑥总线通信地址：采用电子编码器编码方式，占1个编码点(1~242) | 17个 | 435 | 7395 |
| 3 | 电流式电气火灾监控探测器（2） | （1）闭口圆孔型、一体式单路探测器，适合于额定电流为63A以内电缆的剩余电流检测。 （2）主要技术参数： ①过线孔径：φ31mm ②主回路电流：63A电缆 ③工作电压：总线24V，无极性 ④工作电流 ＜DC3mA ⑤剩余电流报警设定值： 50mA到1000mA(步进1mA) ⑥总线通信地址：采用电子编码器编码方式，占1个编码点(1~242) | 17个 | 415 | 7055 |
| 注：以上产品尺寸、规格或重量数值为固定数值（指未标注范围或偏差值的）均允许误差±2%。 |  |  |  |  |  |

2.质保期：产品保质期为24个月，质保期间出现质量问题免费维修或者更换（从验收合格之日起算）。

3.售后服务要求：成交人在质保期内接到故障通知后2小时内响应，并在4小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的产品。

4.交货日期、地点：领取成交通知后10天内完成供货及设备安装调试，交货地点为福州职业技术学院，产品安装位置为原设备安装配置处，并按设计标准要求安全固定。

5.付款方式：全部货物交货且按指定位置安装、调试正常，并经验收合格后，20个工作日内学校凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以转账方式向供应商一次性支付 100% 的货物价款。

6.设备检验标准和方法：

6.1供应商所提供产品须符合国家相关标准和要求，为合格新品（产品要有合格证）；监控设备与监控探测器应为同一品牌产品，能联结成可正常运行的电气火灾监控系统。

6.2交货时须核对货物型号、技术参数、数量等相关信息是否与网上竞价文件一致，确保货物可正常使用。设备经安装调试后，系统应能正常有效运行。不符合要求则视为验收不合格。

6.3竞价供应商须按采购人要求及指定位置安装、调试设备，确保电气火灾监控系统能正常有效运行。

6.4竞价供应商报价总额已包含设备费、人工费、安装调试费、运输费、税费以及其他各种可能涉及到的一切费用。

7.违约责任：

成交人交货日期若超过时限，须承担相应扣款，每延迟一天，则扣款按成交金额的0.5%计算。

第三章 证明材料格式

证明材料编制说明

1.编制要求：竞价人应详细阅读网上竞价文件内容，在编制证明材料时，要按证明材料格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由竞价人承担法律责任。

2.格式要求：证明材料应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用A4幅面纸张打印装订，编制封面、页码，并装订成册且每页加盖公章。

3.其他要求：

①竞价人在福建省宏瑞招标代理有限公司网上竞价系统（http://bid.fjhongrui.com）进行供应商注册。

②证明材料应没有涂改或行间插字，否则其网上竞价系统审核不通过。

注：材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价报名截止时间前在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的证明材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。

证明材料文件

竞价编号：（由竞价人填写）

项目名称：（由竞价人填写）

竞 价 人：（由竞价人填写）

联系人及联系电话：（由竞价人填写）

目录

1、法人营业执照

2、近三年内无重大违法违规也无行贿犯罪记录声明函

3、技术商务响应一览表

4、竞价人需提供的其他材料

- 1.法人营业执照

致：福州职业技术学院

现附上由(签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：法人营业执照、税务登记证均提供副本复印件，复印件必须内容完整、清晰、整洁，由竞价人加盖公章。（竞价人制表时应删去此段话）

竞价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年  月  日

- 营业执照复印件并加盖公章

2.近三年内无重大违法违规也无行贿犯罪记录

声明函

致：福州职业技术学院

本公司郑重声明在近三年来的经营活动中严格遵守中华人民共和国各项法律、法规,无任何违法、违规记录也无行贿犯罪记录。如有虚假,愿承担所有法律责任。

特此声明。

竞价人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：    年   月   日

- 3.技术商务响应一览表

| 序号 | 技术及商务要求 | - 响应内容 | - 响应情况 - （响应/不响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：竞价供应商须逐条填写并响应本竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、技术参数及商务条款”所有条款。未按规定填写，或响应内容及响应情况为“不合格”的，报名审核将不通过。报价部分无须体现。

竞价人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月  日

- 4.竞价人需提供的其他材料

注：竞价文件有要求的或竞价人认为应提交的其他材料可在此项下提交。

第四章  报价文件

★注意：①本报价文件在竞价过程中提供，竞价供应商报名时无须提供报价文件材料。 ②竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。（竞价人制表时应删去此段话）

## 竞价编号：

## 项目名称:

## 报价一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 数量 | 投标单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气火灾监控设备（含备电） |  | 1台 |  |  |
| 2 | 电流式电气火灾监控探测器（1） |  | 17个 |  |  |
| 3 | 电流式电气火灾监控探测器（2） |  | 17个 |  |  |
| 投标总金额大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：